





嘉安办文〔2026〕2号


嘉鱼县安全生产委员会办公室
关于增补2026年度县级重大事故隐患挂牌
督办项目的通知

各镇平安办，县安委会各成员单位：
2026年3月12日，县安委会以《嘉鱼县安全生产委员会关于对2026年度县级重大事故隐患进行挂牌督办的通知》（嘉安〔2026〕4号）对9处重大事故隐患实施了县级挂牌督办。近期，县消防救援局以《关于提请对嘉鱼县东城时代小区重大火灾隐患进行挂牌督办的函》，提请将该小区重大火灾隐患纳入县级挂牌督办。
经研究，决定在嘉安委文〔2026〕4号文件挂牌督办的9处重大事故隐患基础上，增补嘉鱼县东城时代小区重大火灾隐患为2026年度县级重大事故隐患挂牌督办项目（具体情况见附件）。现将有关事项通知如下：
一、严格落实整改责任。挂牌督办重大事故隐患治理责任单位是隐患治理的责任主体，要切实承担主体责任，严格按照制定的隐患治理方案，成立工作专班、明确整改责任、落实治理资金，迅速组织开展重大隐患治理工作，确保隐患按期整改到位。
二、狠抓隐患整改督办。相关督办单位要加大对隐患整改的督办力度，把挂牌督办的重大事故隐患作为日常监管的重点，对重大事故隐患治理实行全程督办，督促治理责任单位及时采取措施消除隐患。对整改期间不能确保生产安全的，要责令相关单位停产进行整改，确保隐患整改期间生产安全。
三、强化整改核查验收。重大事故隐患治理完成后，责任单位应自行组织对整改情况进行评估并形成评估报告，及时向督办单位报送书面验收申请。督办单位收到书面申请后，应当组织现场审查。审查同意的，督办单位向县安委办书面提出销号申请。
[bookmark: _GoBack]此前已下发的嘉安委文〔2026〕4号文件继续执行，请各相关单位一并抓好落实。

附件：嘉鱼县2026年度县级挂牌督办重大事故隐患增补项目一览表


嘉鱼县安全生产委员会办公室
2026年5月20日
附件：

嘉鱼县2026年度县级挂牌督办重大事故隐患增补项目一览表

	序号
	隐患名称
	隐患地址
	主要内容
	责任单位
	拟完成时间
	备注

	1
	嘉鱼县东城时代小区重大火灾隐患
	嘉鱼县鱼岳镇嘉鱼大道99号
	1.管道井未封堵，不符合《建筑设计防火规范》GB
50016-2014(2018年版)第6.2.9条的规定;
2.排烟系统不能正常运行，不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第5.2.2、5.2.3 条的规定;
3.稳压泵故障，不符合《消防设施通用规范》(GB55036-2022)第3.0.4条的规定，符合《重大火灾隐患判定规则》GB 35181-2025第5.1e条;
4.火灾自动报警系统不能正常运行，不符合《消防设施通用规范》GB55036-2022第12.0.1条的规定，符合《重大火灾隐患判定规则》(GB35181-2025)第5.1e条;
5.消火栓水压力不足不能正常运行，不符合《消防设施通用规范》(GB55036-2022)条第3.0.1条规定，符合《重大火灾隐患判定规则》(GB35181-2025)第5.1e条。
根据《重大火灾隐患判定规则》(GB35181-2025)第5.1e条直接判定为重大火灾隐患。
	县住建局，县消防救援局，鱼岳镇人民政府
	2026年12月31日
	



